## Slide 1
Guide Ultime des Composants de Terrain
Capteurs, actionneurs, pré-actionneurs, protections, hydraulique et automatismes : le catalogue visuel et pratique pour vos interventions en entreprise.

## Slide 2
1. La Chaîne d'Information
Les Capteurs : Détectent l'état du système (position, température, pression) et transmettent les signaux à l'automate.
L'Automate (PLC) : Traite les informations selon le programme et ordonne les actions.
2. La Chaîne d'Énergie
Les Pré-actionneurs : Contacteurs et distributeurs qui ouvrent ou ferment la puissance (Énergie électrique ou pneumatique).
Les Actionneurs : Moteurs et vérins qui réalisent le travail physique final.
Architecture d'une Machine Automatisée

## Slide 3
PARTIE 1 : CAPTEURS & DÉTECTEURS
Les organes sensoriels de la machine : mesurer, repérer et contrôler la présence d'objets ou de fluides.

## Slide 4
Principe : Crée un champ magnétique à haute fréquence. Détecte uniquement les cibles métalliques.
LED Témoin : S'allume en jaune/rouge dès que le métal entre dans la portée nominale (Sn).
Points de Contrôle : Vérifier la portée (souvent de 2mm à 15mm) et l'alignement mécanique.
Détecteurs Inductifs (Métal)

## Slide 5
Détection Multi-Matériaux
Capables de détecter le plastique, le verre, le carton, le bois, les granulés et le niveau de liquide à travers une paroi non métallique.
Très répandus dans l'industrie chimique et le conditionnement pharmaceutique (flacons, boîtes).
Réglage de Sensibilité
Possèdent un potentiomètre arrière pour régler le seuil de basculement selon la constante diélectrique du produit.
Astuce Dépannage : Un dépôt de poussière ou de liquide sur la face avant peut provoquer de fausses détections.
Détecteurs Capacitifs (Tout Matériau)

## Slide 6
Système Barrage
Émetteur et récepteur séparés. Portée maximale (jusqu'à 20m). Idéal pour les environnements difficiles ou objets opaques.
Système Reflex
Émetteur et récepteur dans le même boîtier. Le faisceau rebondit sur un réflecteur (catadioptre) monté en face.
Système Proximité
L'objet lui-même renvoie la lumière vers le récepteur. Portée plus courte, réglage précis du fond (effacement de fond).
Cellules Photoélectriques (Optiques)

## Slide 7
Pressostat (TOR) : Bascule un contact électrique dès qu'une pression seuil est atteinte (ex: 6 bars d'air).
Transmetteur (Analogique) : Mesure en continu et délivre un signal 4-20mA ou 0-10V proportionnel.
Applications : Surveillance du réseau d'air comprimé, lignes hydrauliques et cuves sous pression.
Capteurs de Pression & Pressostats

## Slide 8
Sondes RTD (PT100 / PT1000)
Résistance de platine dont la valeur varie très précisément avec la température (100 Ohms à 0°C).
Standard absolu dans le secteur biopharmaceutique et chimique pour la régulation fine des réacteurs.
Thermocouples (Type K, J)
Jonction de deux métaux différents générant une micro-tension (mV) sous l'effet de la chaleur.
Utilisés pour les très hautes températures (fours, extrudeuses, thermoformage).
Sondes de Température (PT100 & TC)

## Slide 9
Débitmètre Électromagnétique
Mesure précise sans perte de charge pour fluides conducteurs. Idéal pour l'eau purifiée et liquides chimiques.
Sonde à Ultrasons
Mesure le niveau dans une cuve sans aucun contact physique avec le produit, par réflexion d'ondes sonores.
Détecteur à Lame Vibrante
Vibre à haute fréquence. L'immersion dans le liquide ou la poudre stoppe la vibration et alerte l'automate.
Débitmètres & Détecteurs de Niveau

## Slide 10
Encodeur Incrémental
Délivre des impulsions électriques lors de la rotation. Nécessite une prise d'origine (POM) à chaque mise sous tension.
Encodeur Absolu
Associe un code binaire unique à chaque position angulaire. Connaît sa position exacte immédiatement même après coupure secteur.
Encodeurs Rotatifs & Mesure de Position

## Slide 11
PARTIE 2 : PRÉ-ACTIONNEURS & PUISSANCE
Aiguiller l'énergie électrique et pneumatique sur ordre de la partie commande.

## Slide 12
Rôle : Interrupteur électromagnétique permettant de piloter des moteurs 400V triphasés via une bobine 24VDC ou 230VAC.
Composition : 3 contacts de puissance (L1, L2, L3) et des contacts auxiliaires de maintien/signalisation (NO/NF).
Vérification : Présence de tension sur la bobine A1-A2 et état d'encrassement des contacts.
Contacteurs de Puissance (KM)

## Slide 13
Relais Embrochables (KA)
Isolation galvanique entre la commande basse tension (automate) et la puissance. Équipés d'une LED témoin d'état et d'un levier de test manuel.
Relais Statiques (SSR)
Aucune pièce mécanique en mouvement. Commutations ultra-rapides et silencieuses. Idéal pour la régulation de chauffe par modulation d'impulsion.
Relais de Commande & Relais d'Interface

## Slide 14
Distributeurs Pneumatiques
Vannes d'Aiguillage de l'Air
Le Distributeur 5/2 : 5 orifices, 2 positions. Utilisé pour piloter les vérins à double effet.
Le Distributeur 3/2 : Idéal pour les vérins simple effet et la purge de sécurité.
Commande par solénoïde (bobine électrique) et commande manuelle d'urgence (bouton d'essai bleu ou rouge).

## Slide 15
Regroupement de Vannes
Rassemble plusieurs électrovannes sur un même embase pneumatique commune (alimentation et purge centralisées).
Liaison par Bus de Terrain
Un seul câble réseau (Profinet / EtherCAT) remplace des dizaines de fils individuels. Diagnostic de câble simplifié.
Modules d'E/S Intégrés
Raccordement direct des capteurs de fin de course sur l'îlot pour une compacité maximale sur la machine.
Îlots de Distribution Multiplexés

## Slide 16
PARTIE 3 : PROTECTIONS & SÉCURITÉ
Protéger les équipements contre les défauts et garantir la sécurité absolue des personnes.

## Slide 17
Protection Thermique (Bimetal) : Déclenche lentement en cas de surcharge prolongée du circuit.
Protection Magnétique (Bobine) : Déclenche instantanément en cas de court-circuit direct.
Courbes d'Action (C/D) : La courbe D tolère les fortes pointes de courant au démarrage des moteurs.
Disjoncteurs Magnéto-Thermiques

## Slide 18
Disjoncteur Moteur (GV2 / GV3)
Intègre la molette de réglage thermique au courant nominal (In) exact du moteur. Protège contre la perte d'une phase.
Relais Thermique (LRD)
Se monte directement sous le contacteur. Nécessite un réarmement manuel (bouton bleu Reset) après refroidissement.
Disjoncteurs Moteurs & Relais Thermiques

## Slide 19
Organes de Sécurité Vitaux
Protection des Intervenants
Arrêt d'Urgence (AU) : Bouton "coup de poing" rouge sur fond jaune à accrochage mécanique.
Relais de Sécurité (Pilz / Siemens) : Module à double canal surveillant les boucles d'arrêt d'urgence et les portes de carter.
Barrières Immatérielles : Rideau de faisceaux infrarouges stoppant la machine si une main pénètre dans la zone.

## Slide 20
PARTIE 4 : ACTIONNEURS & MOUVEMENT
Convertir l'énergie électrique et les fluides en force mécanique, rotation et translation.

## Slide 21
Plaque Signalétique : Indique la puissance (kW), la vitesse (tr/min), le cos φ et le courant (A).
Boîte à Bornes (U1-V1-W1) : Barrettes de couplage Étoile (400V) ou Triangle (230V) selon la tension réseau.
Refroidissement : Ventilateur arrière solidaire de l'axe et ailettes de dissipation thermique sur la carcasse.
Le Moteur Asynchrone Triphasé

## Slide 22
Contrôle de Vitesse Parfait
Convertit le 50Hz fixe en fréquence variable pour faire varier la vitesse du moteur de 0 à 100% sans perte de couple.
Gestion des rampes d'accélération/décélération pour éviter les à-coups mécaniques.
Diagnostic Facile sur Console
L'écran numérique affiche directement les codes de pannes (ex: Surintensité F0001, Surtension F0002, Surchauffe F0011).
Permet un dépannage rapide sans démontage moteur.
Variateurs de Fréquence (VFD)

## Slide 23
Servomoteur (Brushless)
Asservi en boucle fermée via un resolver ou encodeur absolu. Permet des accélérations extrêmes et un placement au micron près.
Moteur Pas-à-Pas
Tourne par crans angulaires précis (ex: 1.8° par pas). Idéal pour les petits étiqueteuses et tourne-disques de transfert.
Applications Robotiques
Utilisés sur les bras robotisés de palettisation et les axes numériques des machines d'emballage biopharma.
Servomoteurs & Pas-à-Pas (Positionnement)

## Slide 24
Simple vs Double Effet
Simple Effet : Retour automatique par ressort interne dès coupure de l'air.
Double Effet : Alimenté en air sur les deux chambres pour pousser et rentrer avec force.
Capteurs de Fin de Course (ILS / Reed)
Montés dans la rainure du corps du vérin. Détectent l'aimant permanent intégré au piston.
Une LED sur le capteur confirme instantanément la rentrée ou la sortie complète de la tige.
Vérins Pneumatiques & Capteurs Reed

## Slide 25
Centrale Hydraulique : Réservoir d'huile, groupe motopompe et limiteur de pression principal.
Hautes Pressions (50 à 350 bars) : Utilisé pour soulever de très lourdes charges ou compacter des matériaux.
Propreté de l'Huile : Surveillance stricte du niveau, de la température et du colmatage des filtres.
Actionneurs & Hydraulique Industrielle

## Slide 26
PARTIE 5 : AUTOMATES, CONNECTIQUE & RÉSEAUX
Le câblage méthodique, l'interface homme-machine et l'échange de données industrielles.

## Slide 27
Cartes d'Entrées TOR (24VDC) : Reçoivent les signaux des capteurs et boutons (0V = Inactif, 24V = Actif).
Cartes de Sorties TOR : Envoient le 24VDC vers les bobines de contacteurs et d'électrovannes.
Cartes Analogiques : Traitent les variations continues de courant (4-20mA) ou tension (0-10V).
L'Automate Programmable (PLC) & E/S

## Slide 28
L'Écran de Conduite Tactile
Affiche le schéma synoptique de l'usine, les voyants d'état, les boutons de commande manuelle et les compteurs de pièces.
Gestion Historique des Alarmes
Enregistre l'heure exacte et l'intitulé des défauts (ex: "14:22:05 - Arrêt d'urgence Zone 2 actionné").
Guide le technicien directement vers l'origine du blocage.
Pupitres Opérateur (HMI) & Supervision

## Slide 29
Borniers de Jonction (Rail DIN) : Point de passage propre entre les câbles externes de la machine et l'intérieur de l'armoire.
Repères de Fils : Chaque conducteur possède une bague numérotée correspondant strictement au schéma électrique.
Connecteurs Industriels (IP67) : Connecteurs étanches blindés (M12, Harting) facilitant l'échange rapide d'un capteur.
Borniers & Repérage de Câblage

## Slide 30
Profinet / Ethernet IP
Câble réseau blindé vert (RJ45 ou M12). Communication ultra-rapide entre automates, variateurs et HMI.
IO-Link (Smart Sensors)
Permet à un capteur standard de transmettre son état, sa température interne et un auto-diagnostic d'encrassement.
AS-Interface (AS-i)
Câble plat jaune bifilaire auto-perçant pour le raccordement économique des capteurs et boutons poussoirs.
Réseaux & Bus de Terrain

## Slide 31
PARTIE 6 : MÉTHODE & RÉFLEXES DE TERRAIN
Les 5 étapes en or pour mener un diagnostic réussi en toute sérénité.

## Slide 32
1. Observer
Écouter l'opérateur, regarder l'état des voyants LED et lire le message d'alarme sur l'écran HMI.
2. Consigner (LOTO)
Couper l'énergie, poser son cadenas personnel et vérifier l'absence de tension (VAT) avant d'ouvrir.
3. Tester
Isoler le composant suspect, mesurer au multimètre et contrôler la pression d'air.
Les 5 Étapes du Diagnostic Réussi

## Slide 33
4. Remplacement & Réglage
Remplacer le composant défectueux à l'identique. Ajuster la portée mécanique et resserrer les bornes électriques.
5. Essai & Rapport (GMAO)
Effectuer un cycle à vide puis en charge. Enregistrer l'intervention dans le logiciel de maintenance (GMAO) pour l'historique.
Remise en Service & Traçabilité

## Slide 34
Prêts à Découvrir Tout Ce Matériel ?
À TechnoCampus, chaque composant de ce guide sera manipulé, câblé et testé par vos soins !

## Slide 35
https://icomponents.am/wp-content/uploads/2024/11/image_2024-11-26_152702072-500x500.png
Source: icomponents.am
https://transmittershop.com/media/blog/types%20of%20indstrial%20transmitters.png
Source: www.transmittershop.com
https://img.viox.com/Close-up-view-of-industrial-control-panel-components-including-circuit-breakers-contactors-relays-and-terminal-blocks-mounted-on-DIN-rail.webp
Source: viox.com
https://res.cloudinary.com/rsc/image/upload/w_804/F1215646-01
Source: www.rs-online.vn
https://payapress.com/wp-content/uploads/2026/02/Core-Components-of-an-Electrical-Panel.webp
Source: payapress.com
https://img.directindustry.com/images_di/photo-mg/13616-18467593.jpg
Source: www.directindustry.com
Image Sources

## Slide 36
https://image.made-in-china.com/2f0j00yoObMdQGyCqk/Industrial-Use-11kw-15HP-Electric-Motor-Inverter-3-Phase-50Hz-60Hz-220V-380V-AC-Variable-Speed-Drive.webp
Source: m.made-in-china.com
https://img.vevorstatic.com/us%2FCGKDDYYBSZYS9UMXP001V1%2Fgoods_img-v1%2Fhydraulic-pump-m100-1.2.jpg?timestamp=1770361726000&format=webp&format=webp
Source: www.vevor.com
https://assets.rs-online.com/image/upload/v1749240440/MKT/LP/Suppliers/siemens/control-cabinet/control-cabinet-2506_fb5b0o.jpg
Source: us.rs-online.com
https://www.l-com.com/Content/Images/Product/Large/M12DB8W-5PAF-TRM_500x500_View1.jpg
Source: www.l-com.com
Image Sources