## Slide 1
Gestion opérateur
Gestion auto
Gestion manu
Gestion maintenance
SECURITE
SIGNALISATION
GESTION SORTIES
Gestion ressources

## Slide 2
X0
X10
S_BP_DCY
Remplir à 80%
Niveau_% > 70%
Chauffe
X20
T° > 70°C
Chauffer à 70°C
Agitateur
X30
Agitateur
T = 10’’
T° < 40°C
X40
Ouvrir vanne vidange
Agitateur
S_DETECT_10%
X0

## Slide 3
X0
X10
S_BP_DCY
Remplir à 80%
Niveau_% > 70%
X20
T° > 70°C
Chauffer à 70°C
X30
Agitateur
T° < 40°C
X40
Ouvrir vanne vidange
Agitateur
X0
Niveau_% < 10%

## Slide 6
P & ID
Liste des I/O
OBJECTIF
Remplir la cuve et faire en sorte que le bassin de rétention soit maintenu entre 70 et 80% lorsque j’appuie sur le bouton marche
Lorsque j’appuie sur le bouton arrêt, la cuve se videra jusqu’à atteindre un minimum de 10% car elle ne pourra pas être à sec (maintient de la flore dans le bassin de rétention)
Donc, c’est l’électrovanne Q1 qui sera activée/désactivée pour gérer le niveau.
NB : Pour le niveau bas, on utilise une temporisation avant d’arrêter l’électrovanne car on ne peux détecter que la présence ou non de niveau bas, il n’y a pas 2 niveaux bas !!!

## Slide 7
Appel du FB10 dans l’OB1
Bien penser que les paramètres ne sont pas des ENTREES OU SORTIES

## Slide 8
Vu qu’on a modifié l’interface des variables dans le FB, il faut réactualiser l’appel

## Slide 11
0%
100%
5530
(4 mA)
27648
(20 mA)
> 23mA
(21,5 mA)
HH
LL
(3,5 mA)
Fil cassé

## Slide 12
Variables de sortie pour la fonction
Variables d’entrée pour la fonction
Variables interne de la fonction
Appel du FC10 dans OB1 + programme qui se trouve dans la fonction + mnémoniques

## Slide 13
Ci-dessous, on constate qu’un DB est créé lors de l’appel du FB10 depuis l’OB1
Variables internes

## Slide 14
Ci-dessous, on constate qu’un DB est créé lors de l’appel du FB10 depuis l’OB1
Variables internes

## Slide 15
3 manières de nommer les variables en STEP7
Via la table des mnémoniques
  Cette table permet de nommer les entrées I… sorties Q… Mémoire M… Blocs de données DB… Blocs de programmation FC… et FB… et OB….
Via une fonction paramétrée (FB ou FC)
  Les variables sont nommées dans le « volet » au-dessus du programme, ce sont des variables qui permettent de passer les valeurs provenant des mnémoniques ou encore, de variables provenant de DB globaux.
Via un DB global
  Les variables sont nommées à l’intérieur d’un DB global